## 湖南隆回南方水泥有限公司窑尾废气脱硫技术改造

## 项目竣工环境保护验收意见

2020年1月11日，湖南隆回南方水泥有限公司根据湖南隆回南方水泥有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

湖南隆回南方水泥有限公司（以下简称隆回南方水泥）位于邵阳市隆回县北山镇抱溪村，本项目主要针对湖南隆回南方水泥有限公司现有2500t/d新型干法熟料生产线窑尾烟气新建一套脱硫系统，采用石灰-石膏湿法脱硫工艺代替现有的电石渣脱硫工艺，使窑尾烟气中SO2排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值要求。本项目总占地面积2000m2，建筑面积190m2，利用窑尾除尘器周边的空地进行建设。不新增建设单位占地面积。按照“一窑一塔一楼”设计，本次项目将新建一座综合楼及一套脱硫系统，包括制浆系统、石膏脱水系统、吸收系统、废水处理系统等。项目不新增劳动定员，由厂区内部进行调配。工作制度与现有保持一致，全年生产270天，每天24小时运行。本项目建成后，现有工程主要原辅材料用量、生产工艺、生产内容、生产规模等均不发生改变。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制完成《湖南隆回南方水泥有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目环境影响报告表》，并于2019年12月5日获得邵阳市生态环境局隆回分局“关于湖南隆回南方水泥有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目环境影响报告表的批复”（邵生环隆分评函[2019]41号），项目于2018年10月完成建设，且运行正常，目前已达到环境保护验收要求。本企业原有排污许可证，本项目废气治理项目，无需重新申领排污许可证。项目至今无环境投诉、违法或处罚记录等

（三）投资情况

项目实际总投资1350万元，环保投资1350万元，占项目总投资的100%。（四）验收范围

本次验收范围为窑尾废气排放浓度满足排放限值。

二、工程变动情况

本项目建设无重大变动，符合环评报告表中建设项目基本情况以及批复中内容。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目不新增员工，不新增生活污水。脱硫废水部分被脱硫石膏带走，未被脱硫石膏带走的废水以溢流液的形式排入滤液澄清罐进行暂存，回用于石灰石浆液制备，不外排。事故时吸收塔排放的浆液进入事故浆液箱中收集，并定期采用事故浆液返回泵将浆液返回至吸收塔，不排放。

（二）废气

本项目为窑尾废气脱硫技术改造项目，主要建设内容新建一座综合楼及一套脱硫系统，包括制浆系统、石膏脱水系统、吸收系统、废水处理系统等。脱硫效率为80.81%，废气经脱硫塔处理后经102m烟囱有组织排放。

（三）噪声

本项目的噪声源主要来源于泵、搅拌器以及风机，主要治理措施为设置弹性接口、安装减振基座、加装隔声罩、安装消声器等措施。

（四）固体废物

本工程脱硫过程不使用催化剂；经过两次脱水产生的脱硫石膏，暂存于石膏暂存间，根据物料核算，脱硫石膏产生量为1724.32t/a，全部回用于水泥生产；项目不新增员工，也不会新增生活垃圾，故本项目无固废排放。

- 其他环境保护设施

- 环境风险防范措施

建设单位应按照相关要求，做好事故防范和减缓措施，建立事故应急预案，杜绝环境风险事故发生，主要措施如下：

（1）项目首先从技术设计降低风险概率，从工艺设计、设备选型、材料选择、参数设计的方面采取优化措施，进而从根本上降低项目事故概率。

（2）建设单位应加强管理，提高操作人员业务素质。

1）由隆回南方水泥安全环保处安排专职安全生产管理人员；

2）建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，并严格遵守、执行。

3）定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。

（3）一旦发生泄漏事故，应立即采取相应措施，减少喷淋液等的泄露，并将泄露液引入事故浆液箱，本项目设置有一个有效容积649m3的事故浆液箱。

（4）为保证突发泄露事故的应急工作能及时有序的开展，建议建设单位对已有的环境风险应急预案进行修编，补充本次项目的内容。通过修编应急预案，建立反应灵敏，运转有效的应对突发泄露事故的指挥系统和处置体系，力求预案贴近实际，可操作性强，一旦发生泄漏事故，各部门和各工作机构能按该预案协同联动，果断处置，将损失降至最低。

2、在线监测装置

湖南隆回南方水泥有限公司烟气在线监控设施于2009年9月竣工，2009年11月与邵阳市生态环境局市（原邵阳市环保局）监控中心联网，项目建成投运。

废气在线监控主要有烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流速、烟温、含氧量6项内容。根据在线监控系统验收报告，在线监测项目采用的仪器设备已在省环保厅正式备案，符合要求，各项技术管理制度比较规范，设备仪器资料齐全。按要求进行了排污口规范整治，排污口、监测用房规范，采样点及传感器设置合理。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1、废水治理设施

项目废水不外排，脱硫废水部分被脱硫石膏带走回用于水泥生产，未被带走的脱硫废水经滤液澄清罐澄清后回用于制浆工序，除雾器冲洗水收集回用于吸收塔。

2、废气治理设施

根据此次验收监测结果，项目有组织废气SO2外排浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2中特别排放限值，项目有组织废气NH3、汞及其化合物、氟化物外排浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中排放限值，根据云峰水泥2019年在线监测数据，2019年10月30日前，本项目2019年在线监测数据中NOX、颗粒物均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中排放限值。2019年10月30日后，本项目2019年在线监测数据中NOX、颗粒物均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2中特别排放限值。脱硫效率约为80.81%。

3、厂界噪声治理设施

原项目厂界四周设置绿化隔离带及围墙，本项目各项设备采取隔声、减震等降噪措施。根据监测结果，外排噪声东、西、南、北面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固体废物治理设施

脱硫石膏经收集全部回用于水泥生产。

（二）污染物达标排放情况

1.废水

项目废水不外排，脱硫废水部分被脱硫石膏带走回用于水泥生产，未被带走的脱硫废水经滤液澄清罐澄清后回用于制浆工序，除雾器冲洗水收集回用于吸收塔。

2.废气

有组织排放：根据此次验收监测结果，项目有组织废气SO2外排浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2中特别排放限值，项目有组织废气NH3、汞及其化合物、氟化物外排浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2中排放限值，根据云峰水泥2019年在线监测数据，2019年10月30日前，本项目2019年在线监测数据中NOX、颗粒物均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中排放限值。2019年10月30日后，本项目2019年在线监测数据中NOX、颗粒物均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2中特别排放限值。脱硫效率约为80.81%。

3.厂界噪声

根据监测结果，外排噪声东、南、西、北面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.固体废物

脱硫石膏经收集全部回用于水泥生产。

5.总量控制指标

本项目为窑尾废气脱硫技术改造项目，原企业总量指标SO2:201.8t，NOX:750t。根据2019年在线数据，该企业2019年排放总量为：SO2:20.48t/a、NOX:266.36t/a。

五、工程建设对环境的影响

本项目利用厂区内空地新建一套石灰（窑灰）—石膏湿法脱硫设备，不再新增土地。同时，本项目运行后可有效削减二氧化硫的排放，对改善厂区所在区域及附近生态环境具有良好的环境效益。

六、验收结论

本项目已按照“三同时”要求基本落实了各项污染防治措施，验收监测期间各类污染物可以做到稳定达标排放，对周围环境影响较小，竣工环境保护验收合格。

七、验收人员信息

专家组信息见附件。

湖南隆回南方水泥有限公司

2020年1月11日